## FORMATO INSPECCION GABINETES
| MINISTERIO DE CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN GABINETES DE EMERGENCIA | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN DE GABINETES DE EMERGENCIA |  |  |  |  | Código: A201PR09F04
Versión: 00
Fecha: 2020-09-21
FECHA DE EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN | HORA DE LA INSPECCIÓN | NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCIÓN |  |  |  |  | CARGO / DEPENDENCIA
DD/MM/AAAA | HH;MM
INSPECCIÓN CONDICIONES FÍSICAS
IDENTIFICACIÓN GABINETE NUMERO | ÁREA / DEPENDENCIA | PISO | SITIO | OBSTÁCULOS | VISIBILIDAD | SEÑALIZACIÓN | OBSERVACIONES
IDENTIFICACIÓN GABINETE NUMERO | IDENTIFICACIÓN GABINETE | ESTADO | OBSERVACIONES
HACHA
LLAVE SPANNER
PUERTA EN VIDRIO
APERTURA DEL GABINETE
ROSCA ACOPLE HEMBRA
ROSCA ACOPLE MACHO
TRAMO CON CONEXIÓN HEMBRA HACIA AFUERA
BOQUILLA PITÓN EN POLICARBONATO
VÁLVULA GLOBO DE 1" Y 1/2 PRESENTA SELLO
VÁLVULA GLOBO DE 2" Y 1/2 PRESENTA SELLO
PRUEBA DE DESENROLLADO (DESPLIEGUE)
LIMPIEZA INTERIOR
LIMPIEZA EXTERIOR

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE INSPECCIÓN GABINETES DE EMERGENCIAS
CONVENCIONES | C: CONFORME - I: INCONFORME - N: NO CUMPLE
INSPECCIÓN CONDICIONES FÍSICAS
IDENTIFICACIÓN GABINETE NUMERO | Registrar la letra y el numero de identificación del gabinete de emergencias.
ÁREA / DEPENDENCIA | Registrar el área o dependencia en la cual se encuentra el gabinete de emergencias en caso de estar ubicado en pasillos o áreas comunes registrar el área mas cercana al gabinete de emergencias.
PISO | Registrar el piso en donde se encuentra ubicado el gabinete de emergencias , registrarlo con un digito , en caso de que el gabinete de emergencias este ubicado en los sótanos registrar S1-S2-S3 según corresponda.
SITIO | Registrar el sitio o puesto de trabajo mas cercano al gabinete de emergencias.
OBSTÁCULOS | Hay elementos que impiden el acceso al gabinete de emergencias , Registrar SI o No
VISIBILIDAD | Registrar SI o No es visible el gabinete de emergencias.
SEÑALIZACIÓN | Se debe registrar SI o No dependiendo si existe o no un pictograma, calcomanía o aviso que identifique la ubicación del gabinete de emergencias
OBSERVACIONES | Registrar observaciones , detalles, hallazgos adicionales relacionadas con el gabinete de emergencias.
DIAGRAMA DESCRIPCIÓN PARTES DE UN GABINETE DE EMERGENCIAS
INSPECCIÓN CONDICIONES TÉCNICAS
HACHA | C: Si la parte metálica se encuentra en buen estado , el cabo de madera se encuentra en buen estado y se encuentra lacado. I: : Si la parte metálica se encuentra oxidada o desgastada, el cabo de madera se encuentra defectuoso o en mal estado .
APERTURA DEL GABINETE | C: El gabinete de emergencias es de fácil apertura, el persona que se ubica alrededor del mismo conoce quien es el responsable de la llave, no presenta oxidación. I: El gabinete de emergencias no es de fácil apertura , no se tiene identificado en el lugar donde esta ubicado la persona que posee la llave , se encuentra oxidado.
BOQUILLA PITÓN EN POLICARBONATO | C: La boquilla se encuentra disponible y conectado al tramo, se puede quitar y poner. I: No existe la boquilla, no se puede remover , la boquilla se encuentra golpeada o fracturada.
PRUEBA DE DESENROLLADO (DESPLIEGUE) | Cada vez que se realicen inspecciones se debe desenrollar y enrollar nuevamente los tramos, verificando que la hembra siempre cubra al macho.
LLAVE SCANNER | C:La llave se encuentra en buen estado , no presenta oxidación. I: La llave se encuentra oxidada o presenta desgastes.
ACOPLES MACHO Y HEMBRA | C:La rosca de los acoples se encuentra en perfecto estado sin hendiduras o golpes. I: La rosca de los acoples no es continua, presenta hendiduras o diferencias en la rosca.
VÁLVULAS GLOBO | C: La válvula se encuentra limpia, se debe realizar prueba de tipometría por lo menos una vez semestralmente, deben tener sello de seguridad (cadena o sello plástico). I: La válvula se encuentra con suciedad .
LIMPIEZA | C:El gabinete de emergencias se encuentra limpio tanto interna como externamente , sin polvo y sin presencia de humedad. I: Se evidencia polvo y/o humedad en la parte interna o externa del gabinete de emergencias.
PUERTA DE VIDRIO | C:La puerta de vidrio del gabinete debe estar sin rayones, grietas o vencimientos, debe contener película de seguridad, calcomanía de uso del gabinete. I: La puerta de vidrio del gabinete se encuentra con rayones, grietas o vencimientos, debe contener película de seguridad, calcomanía de uso del gabinete
TRAMO | Este debe estar enrollado, no debe estar doblado, no debe tener ninguna fuga o escape, el macho debe estar conectado a la válvula de 1"1/2 Registrar C o I.
SALA DE BOMBAS | Esta debe estar señalizada, debe tener inspección donde se verifica accesibilidad, riesgos locativos, iluminación, ventilación. Registrar C o I.
EXTINTOR | Se debe utilizar el formato de inspección de extintores.